项目需求书

- 项目名称：

过渡期场地机房精密空调及UPS系统采购项目

- 项目内容及预算价格：

湛江湾实验室大数据中心现网部署了华为FusionModule2000智能微模块系统，在开展科研业务的同时也为各部门中心提供网络服务和数据存储功能。目前机房内有两台制冷量25KW且互为冗余精密空调和2台25KVA互为冗余的UPS。未部署超算服务器集群时，机房的制冷与供电由单台精密空调和UPS支持，此时机房温度能够控制在18-26摄氏度，机房内设备得以平稳运维。部署了超算服务器集群后，机房整体的功耗由原有的10KW提升至40KW。因此需要同时开启两台精密空调和UPS用以控制温度并满足供电需求。

湛江的夏季即将来临，机房外部的环境温度将会维持在30摄氏度以上，机房装修时没有做封闭隔热处理。2022年年初超算接近满负荷运行时，在空调保持7*24h满载运行的条件下，机房温度只能控制在28摄氏度，长期满载运行将大大提高空调发生故障的概率。假如有一台空调发生故障，机房设备将在高温状态下运行，高温不仅会极大地减少设备使用寿命，而且还有可能启动设备内置的自保护停机机制。同时，耗电量的增长使得机房内两台25KVA的UPS电源不得不同时工作，一旦有一台UPS功率模块故障，会导致机房整体供电不足，从而引起大规模服务器停电，影响机房设备正常使用，后果十分严重。因此，为了保证机房所有设备的正常运作，大数据中心急需采购过渡期场地机房精密空调及UPS系统，购置内容主要包括：1台/套精密空调系统（含机柜）、1台/套25KVA的UPS配电系统、项目实施相关辅材以及安装调试，预算价格为13万元。

- 供货期：

1.合同签订生效后15个工作日内供应商需完成货物的供应及安装调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交货方式：送货上门。

四、货物需求及技术规格：

（一）货物技术要求及预算：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调系统 | 1、精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 2、温度调节范围：+18℃~ +45℃； 3、温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时； 4、湿度调节范围：20% ~ 80%RH； 5、湿度调节精度：±5 %RH； 6、温、湿度波动超限应能发出报警信号； 7、室内风机形式：EC风机，水平送风； 8、★单台空调制冷量≥25KW； 9、显冷量≥25KW； 10、▲显热比：0.9~1； 11、风量≥6000m³/h； 12、加湿量≥1Kg/h； 13、★项目实施后，可与原有空调实现群控，且群控机组制冷总功率≥75KW。（原有空调型号为华为Netcol5000A，单台制冷量为25KW，现有两台）； 14、需保证能与原有空调的品牌兼容；或提供满足总制冷量≥75KW，带有智能群控且满足上述参数要求的精密空调系统； 15、★新增的空调机柜需与现有模块化机房组成密闭冷通道，机柜上方需配置强弱线槽。(原有模块化机房为华为FusionModule 2000) | 1 | 台/套 |
| 2 | 配电系统 | 1、★单模块功率≥25KVA； 2、★配电模块需保证能与原有UPS机组兼容；或提供满足总功率≥75KVA，带有智能群控，可以形成2+1冗余配置，且满足上述参数要求的UPS机组及模块。（原有UPS主机型号为 UPS5000-E-50K-HASBS，UPS功率模块型号为PM30K-V4S，总功率为50KVA） | 1 | 台/套 |
| 3 | 项目实施 | 1、拆除通道门：门框，及玻璃门； 2、拆除动环监控：天窗控制器，门禁执行器，监控线缆； 3、承重架就位：300*1200*H承重架焊接，就位； 4、冷通道实施：空调安装，通道门实施； 5、空调铜管：气管，液管，保温棉； 6、制冷剂：R410a规格制冷剂，环保高效； 7、配套电源线； 8、外机基础：水泥墩/C10槽钢； 9、空调实施：管路焊接，氮气保压，抽真空，加冷媒，调试等； | 1 | 项 |

- 商务要求

5.1、质保期与售后服务

1.本项目所有设备的质保期为三年，供货商应按国家对该类设备的规定实行三包。

2.在质保期内，硬件维修更换、软件故障排除等所需一切支出由供货商负责，且免费提供一次机房搬迁服务。

3.在质保期内，供货商须提供常设7天×24小时热线、远程及现场支持服务和长期的全免费技术支持。对采购人的服务通知，供货商在接报后即时响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，供货商应在此后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

4.保修期过后，成交供应商提供终身应用技术支持和维修服务。若有零部件所出现故障，属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。需要维修或维护的，成交供应商应派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常运行。除收取更换耗材和配件费用外，其他全部不再另行收费，根据故障排查结果和维修方案提供最优惠价格。终身提供上门维修服务和维护（免收人工费、上门服务费），零配件及耗材优惠供应。

5.设备涉及软件新版本发布时，永久软件升级及更新（采购人无须另行支付费用）。提供在线操作咨询及疑难解答。

6.成交供货商必须以书面方式提供详细的售后服务方案。

5.2、成交货物要求、安装调试和验收要求

1.货物要求：

（1）成交供应商必须提供符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准的全新、未使用过的货物(包括所有配备件、随机工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，无污染，无侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用。若成交货物质量不符合磋商文件要求，采购人有权拒收货物。

（2）成交供应商须提供货物的用户手册、使用操作及安全须知、有关单证资料、软件资料、故障代表码、备件清单、配备件、随机工具、维护维修手册、维修密码等维护维修必需的材料和信息。所有资料应附有中文说明。

（3）货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（4）国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2.安装调试：

（1）成交供应商负责合同项目下货物的安装调试，一切费用由成交供应商负责。

（2）成交供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

（3）所有货物在采购人指定地点收货及安装，采购人只提供水、电及气源,其余所有附件由成交供应商提供。

（4）成交供应商负责机房免费设计、线路布置，须将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.验收要求：

（1）货物送到采购人指定地点后由采购人负责对货物的数量、型号、外观标识、包装、配套附件、技术资料文件等进行清点签收，签收不视为对货物的验收，符合磋商文件要求或合同约定的采购人签收，不符合约定的采购人有权要求成交供应商提供至符合约定为止。签收成功后成交供应商对货物进行安装、调试和试运行。成交供应商应按照采购人要求将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，成交供应商负责安装人员必须具备相应的资质，安装符合程序，确保安装过程安全，调试时成交供应商应安排具有资质的专业人员进行调试，并出具相应的书面调试报告。有关消防及特殊设备安装的，安装完成后成交供应商应通过消防部门及安全生产管理等部门的检测，成交供应商负责检测通过为止。

（2）采购人组成验收小组按国家有关的规定、标准进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合磋商文件规定之情形者，采购人/用户应做出详尽的现场记录，或由采购人/用户和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。

（3）试运行期期间内所产生的维修、调试、修复、复检、重新安装、差旅费等费用全部由成交供应商承担，成交供应商应当于安装、调试和试运行完成后30工作日内向采购人提交要求确认货物总体验收合格之书面申请及其他采购人要求的验收材料。采购人应当在收到该书面申请后10个工作日内审核，并根据采购人验收制度和设备运行实际情况组织验收小组进行验收。符合约定的质量标准的，签发《验收报告》；否则不予签发《验收报告》。若成交供应商交付的货物未验收通过的，采购人有权拒收货物或在采购人指定期限内免费换货，由此产生的相关费用（包括但不限于运费、保费等）由成交供应商承担，采购人保留追究成交供应商违约责任的权利。

（4）采购人认为如有必要或因货物质量问题发生争议时，可委托质检部门按磋商文件要求及国家标准对货物进行抽样检验。如检验合格，检验费用由采购人支付，如检验不合格，检验费用由成交供应商承担，并赔偿采购人损失。

（5）其他验收细则以成交供应商的响应文件中提供的货物技术资料及双方签订的合同条款为准。

（6）本条约定的验收程序仅为初步验收，采购人初步验收通过不构成对于产品功能、产品寿命等无法通过初步验收发现的问题的任何承诺或接受。如本合同所采购的产品因其自身特点导致采购人无法在验收当时发现其质量问题、设计、制造、材料、工艺等缺陷，则采购人应享有30日合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则成交供应商应无条件提供换货或退货处理，在此种情况下成交供应商无权以采购人已验收作为已交付合格产品的抗辩，退换货所需相关费用由成交供应商自行承担，采购人有权追究成交供应商违约责任的权利。

5.3、履约保证金

1.成交供应商在签订合同后的5个工作日内将签约合同总价的10%的履约保证金转入采购人指定的帐户，汇款凭证的用途栏注明中标项目名称，或提供金融机构、担保机构开具的履约保函。

2.履约保证金用于按合同补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失；也可用于对成交供应商因违约需支付采购人相应的违约金。凡因成交供应商责任，使采购人解除本合同的，履约保证金不向成交供应商退还。

3.采购人可直接从履约保证金中或者出具银行保函的银行直接提取支付相应的赔偿款或违约金，成交供应商在规定期间内拒向采购人提交履约保证金或履约保函的、履约保证金或履约保函不足额或被扣除后导致不足额，经采购人催告不在限定时间内补足的，其成交资格随之取消或采购人有权不与成交供应商签订合同，已签订合同的采购人有权提前终止合同。在成交供应商服务质保期结束，履约保证金为汇款转账的，则成交供应商在合同约定的质保期结束后20个工作日内提出退还履约保证金的申请，采购人收到申请支付资料并核实无误之日起30个工作日内扣除相应赔偿款或违约金后无息退还履约保证金；履约保证金为银行保函的，则该履约保函在质保期结束后20个工作日内自动失效。履约保证金或保函到期后，如果合同约定的工作内容未完成，则必须无条件延期至合同约定完成为止。

5.4、付款方式

由采购人按下列程序付款：

1、第一期：合同签订生效后10个工作日内，采购人收到成交供应商履约保证金及等额有效增值税专用发票并经采购人审核无误后的10个工作日内支付成交供应商合同总价的20%。

2、第二期：设备安装调试结束，成交供应商提交全部报告材料，调试完成并经采购人验收合格后，成交供应商向采购人提供符合要求的等额有效增值税专用发票及其他采购人要求的结算材料，采购人于收到上述材料并核实无误之日起30个工作日内支付合同总价的80%。

成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

成交供应商未提供上述文件的，采购人有权延迟付款，且不视为违约，无需支付逾期付款违约金。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

5.5、培训要求：

成交供货商应负责对采购人管理技术人员进行免费的项目课程培训和应用技术培训，人数、时间、地点由采购人确定，培训主要内容包括但不限于以下：

（1）设备的基本知识讲解；

（2）设备硬件基础知识与结构；

（3）讲解软件和驱动安装方法，进行设备硬件测试，确保硬件处于最佳状态，并试运行；

（4）讲解设备的随机资料，介绍资料的使用方法；

（5）讲解设备的日常维护保养方法，介绍设备常见故障维修方法；

（6）提供相应的培训材料，培训材料应当符合标准，用中文书写，包括本系统操作介绍、系统内相关设备操作规范、软件安装说明、控制软件的用户手册等；

（7）设备处理过程中的质量控制、操作规程、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理。

（8）现场培训时间不少于5个工作日，直至采购人技术人员熟练掌握各项培训内容，令采购人能正常使用该设备。

（9）随时对采购人提出的技术相关问题进行免费解答。